北京古北水镇旅游有限公司古北之光酒店冷却塔大修项目询价单

一、项目概况

  - 北京古北水镇旅游有限公司景区内的古北之光酒店冷却塔设备，因长期处于潮湿环境中，导致电机、减速机、风扇等核心部件老化严重、运行噪音异常，虽经多次维修仍无明显改善。该冷却塔安装位置邻近酒店客房区及城上温泉馆，目前已对约50间客房造成低频共振，影响住客体验及温泉区室外泡汤感受。为彻底解决上述问题，现计划对冷却塔核心部件进行更换维修，恢复设备正常运行状态，降低运行噪音，提升游客满意度。

  - 二、工作内容清单
    冷却塔型号：NC8402QAN5FPK。

  - 1、维修：3台冷却塔电机（需根据实际检测情况进行绕组维修、轴承更换、绝缘处理等，确保修复后运行平稳、无异响）；

  - 2、更换：3套冷却塔减速机、3套冷却塔风扇（含叶片、轮毂等），品牌及参数须与原品牌一致。

| 电机（维修） |  |
| --- | --- |
| 品牌型号 | 马利/Y2PF-160L-4 |
| 参数 | 15kw/380V |
| 数量 | 3台 |
| 减速机（更换） |  |
| 品牌 | 马利/MR1-20T |
| 参数 | MR1-20T |
| 数量 | 3台 |
| 风扇（更换） |  |
| 品牌 | 马利/-5--20 |
| 参数 | -5--20、扇叶长度74.7cm |
| 数量 | 3台 |
| 备注： - 冷却塔型号为NC8402QAN5FPK。 - 更换的减速机、风扇与原品牌参数相同。 - 涉及的辅料如螺丝（不锈钢或镀锌）、皮带（日本三星）等全部由承包方提供。 - 风扇的叶片出厂前由冷却塔制造商在工厂做好平衡测试并以显著的方式标记叶片的相对安装位置，以求其能按照设计条件获得规定效率的空气流量及噪音满足现场使用需求，风扇叶片安装角度在现场可调。 |  |

三、项目预算

项目预算最高限价为9万元。

四、时间安排

安装周期为10天。

五、安全要求

现场设置警示标志，防止无关人员进入现场，作业期间佩戴手套、安全帽等防护用具，涉及动火作业必须按照属地政府及景区要求进行报备、防护、施工，作业后对现场环境进行恢复。

六、质保及付款

本工程质保周期为两年，以竣工验收通过完成日期为起始时间，质保期内出现质量问题，乙方应在24小时内响应解决。

通过验收后10日内开具增值税专用发票，在合同履行期间，如遇增值税税率调整，不含税金额不变，含税总价随税率的变化而调整，具体以增值税专用发票为准。（增值税发票必须为100%明细发票），发票开具60日内支付合同总价的95%，质保期结束后支付合同总价5%。

七、报名单位资质要求

1.参与单位注册资金不低于50万元；

2.提供至少一个2022年以后实施与本项目相关且同等规模以上业绩；

3.需要具备中国设备维修安全企业能力等级证书制冷空调A类II级或以上证书。

八、报价单

| 电机（维修） |  | 综合单价（含税） | 总价（含税） | 税率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌型号 | 马利/Y2PF-160L-4 |  |  |  |
| 参数 | 15kw/380V |  |  |  |
| 数量 | 3台 |  |  |  |
| 减速机（更换） |  |  |  |  |
| 品牌 | 马利/MR1-20T |  |  |  |
| 参数 | MR1-20T |  |  |  |
| 数量 | 3台 |  |  |  |
| 风扇（更换） |  |  |  |  |
| 品牌 | 马利/-5--20 |  |  |  |
| 参数 | -5--20、扇叶长度74.7cm |  |  |  |
| 数量 | 3台 |  |  |  |
| 备注： 1、此表中只列举主要材料，未列明辅材由施工方提供； 2、报价说明：以上报价含税（增值税专用发票）、含运费、含安装费、装卸费等一切费用，如有特殊情况请备注说明； 3、报名邮箱：ptbz@wtown.com；报名主题注明“古北之光酒店冷却塔大修项目”，我司将以邮件的形式将询价函发送至贵司； 4、报价为一次性报价，最低价成交原则；（注：如最低报价出现两家或多家一致，处理方式：①由询价小组组织两轮或多轮报价，直至产生唯一最低价；②由询价小组结合项目情况综合评估后确定成交单位；③具体处理方式由询价小组根据项目实际进行选择。） 5、报价发送快递：报价填写税率及含税总价，另邮寄资质证明文件和营业执照复印件，盖章后以纸质文件形式发送至我司指定地址； 6、邮寄地址：北京市密云区古北口镇北京古北水镇旅游有限公司 收件人：郝加峰（配套） 手机号码: 15201225977；（注意：快递信息注明xx报价函） 7、本询价函接收截止时间为2026年3月14日16:00，逾期报价作无效处理； 8、如有疑问可联系：郝先生15201225977、马先生18811683272。 |  |  |  |  |

报价单位：

报价日期：